ME-300A安装使用说明书

- 简介

ME-300A是一可编程的六防区防盗器/密码门锁开关器，操作简单方便。

用户可输入密码进行系统撤防/布防，开启门锁，同时有门铃功能供防客使用；

布防模式有外出布防和留守布防（自动旁路布防）两种模式；

有手动旁路防区功能；

所有编程信息和密码可永久记忆，不会停电丢失。

二. 指示灯

| 指示灯颜色 | 指示灯动作 | 表示意义 |
| --- | --- | --- |
| 撤防指示灯 | 长亮 | 系统撤防 |
|  | 灭 | 系统布防 |
|  | 慢闪（与布防灯交替慢闪） | 等待输入编程地址 |
|  | 快闪（与布防灯交替快闪） | 等待输入编程数据 |
| 布防指示灯 | 长亮 | 系统布防 |
|  | 灭 | 系统撤防 |
|  | 慢闪（与撤防灯交替慢闪） | 等待输入编程地址 |
|  | 快闪（与撤防灯交替快闪） | 等待输入编程数据 |
| 防区指示灯 | 长亮(撤防灯长亮) | 防区未准备好 |
|  | 灭 | 防区正常 |
|  | 慢闪（600ms ON---600ms OFF） | 旁路 |
|  | 快闪（150ms ON---150ms OFF） | 报警 |

三. 接线图

Zn1  Zn2       Zn3  Zn4     Zn5  Zn6   GND +12V    RLY1     RLY2    BELL

接线说明：

- Zn1_Zn6为六个防区接线端，在每个防区需跨接一个10K，终端电阻，

每个防区NO(串联探测器常闭输出)，NC(并联探测器常开输出)触发；

- RLY1，RLY2为两个继电器的输出端，输出NO(常开)或NC(常闭)        由编程决定；

- BELL输出端为门铃输出，只提供一个无电压的开关触发信号。

四.编程和编程复位

编程表如下：

| 地址码 | 说明 | 预设定值 | 设定范围 | 无效码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 警报时间 | 060 | 001-999（秒） | 000 |
| 01 | 门锁时间 | 10 | 01-99（秒） | 00 |
| 02 | 外出延迟时间 | 30 | 01-99（秒） | 00 |
| 03 | 进入延迟时间 | 30 | 01-99（秒） | 00 |
| 04 | 旁路方式 | 1 | 1：一次有效，2：永久有效 | 0，》=3 |
| 05 | 强制布防 | 2 | 1—YES，2—NO |  |
| 06 | 防区1定义 | 1 | 1—即时,2—延迟,3—24小时， 4—跟随,,5—开门,6—布防 | 0，》=7 |
| 07 | 防区2定义 | 1 | 1—即时,2—延迟,3—24小时， 4—跟随,,5—开门,6—布防 | 0，》=7 |
| 08 | 防区3定义 | 1 | 1—即时,2—延迟,3—24小时， 4—跟随,,5—开门,6—布防 | 0，》=7 |
| 09 | 防区4定义 | 1 | 1—即时,2—延迟,3—24小时， 4—跟随,,5—开门,6—布防 | 0，》=7 |
| 10 | 防区5定义 | 1 | 1—即时,2—延迟,3—24小时， 4—跟随,,5—开门,6—布防 | 0，》=7 |
| 11 | 防区6定义 | 1 | 1—即时,2—延迟,3—24小时， 4—跟随,,5—开门,6—布防 | 0，》=7 |
| 12 | 继电器1模式 | 1 | 1：NO，2：NC | 0，》=3 |
| 13 | 继电器1类型 | 1 | 1—报警声，2—劫持，3—门锁，4—布防， | 0，》=7 |
| 14 | 继电器2模式 | 1 | 1：NO，2：NC | 0，》=3 |
| 15 | 继电器2类型 | 1 | 1—报警声，2—劫持，3—门锁，4—布防， | 0，》=7 |
| 16 | 主码 | 123456 | 4—6位数字 |  |
| 17 | 客码 | 2222 | 4—6位数字 |  |
| 18 | 劫持码 | 9999 | 4—6位数字 |  |
| 19 | 门锁码 | 6666 | 4—6位数字 |  |

系统需在撤防状态

- 按“Prog”键；

- 输入主码，按“#”键确认（如输入正确，撤/布防灯交替慢闪，提示处于编程地址码输入状态；如输入主码错误，则系统回到正常状态；

- 输入编程地址码，按“#”键确认，布/撤防灯交替快闪(提示输入该地址码的编程数据)；

- 输入该地址码的编程数据，按“#”键确认，如输入正确，系统发出“嘟”的长声并自动跳回地址输入状态（撤防灯交替慢闪）；如果输入错误，系统会发出四下短暂的“嘟”声提示无效，保持该地址的原设定值并自动跳回地址输入状态。

地址码	00的设定值为三位数；

01—03设定值为两位数；

04—14设定值为一位数；

密码为4—6位数。

- 如输入过程中发现输入错误，可按“*”退回到编程地址码输入状态（撤防灯交替慢闪），重新输入正确的地址码和数据，再按“#”确认；

- 退出编程，按“*”键一次或两次，直到撤防灯长亮。

编程步骤摘要：

A  按“Prog”键和输入主码，按“#”进入编程（撤防灯交替慢闪）；

B．输入编程地址码，按“#”键确认（布防灯交替快闪）；

C．输入编程数据，按“#”键确认（撤防灯交替慢闪）；

D．按“*”回到编程地址码输入状态或退出编程

- 主码恢复：

关电源，短路复位跳线，上电后听到连续的提示声，拔掉复位跳线即可。

五. 防盗功能操作

1．外出布防：

    - 输入主码或客码，按“#”确认（如输入的密码正确且无延迟防区，系统立即进入布防状态，撤防灯灭，布防灯亮）；

    - 如果有延迟防区，系统发出延迟声（撤防灯与延迟声同节奏闪动）并在最后15秒声音的速度加快。

    - 外出延迟时间后，系统进入布防状态，除延迟防区外，其他防区被侵扰，系统立即发出报警。

    - 布防防区布防：设置一个防区为布防功能防区，翻转这个防区状态，系统自动布防，但该防区失去了报警功能,本功能可用于遥控布防功能。

  - 留守布防：

    - 按“STAY”键后输入主码或客码，按“#”确认（如输入的密码正确，绿灯立即熄灭，黄灯立即闪动，表示系统进入布防状态）；

    - 留守布防后，跟随防区自动被旁路；

  - 撤防：

    - 输入主码或客码，按“#”确认（若触发了延迟防区，需在延迟声结束前输入密码撤防）。

    - 布防防区撤防：翻转有布防功能的防区状态，系统自动撤防。

  - 取消警报声：

输入主码或客码，按“#”确认，可停止警报声，并撤防系统，但被侵扰防区指示灯仍保持闪动。

  - 取消警报记录指示：

防区报警后，报警防区指示灯闪动，系统撤防后，该报警防区指示灯仍闪动，如要取消报警记录指示，需再次输入密码按“#”确认后取消报警记录。

  - 防劫持码：

系统布防，用户被劫持后强迫撤防系统时，用户可输入劫持码撤防系统，此时会在一个编程为劫持输出的继电器上输出一个劫持报警信号。

  - 紧急键：

在紧急情况下，同时按下“*”和“#”键，系统立即发出报警。

  - 防拆：

键盘后盖被拆卸后报警发声，同时在继电器输出报警信息。

  - 门铃：

当访客按门铃键后，在门铃输出端发出一个短暂的开关量触发信号，但键盘本身不发出门铃声，用户可把门铃输出端连接到门铃系统的触发端。

10．旁路防区和取消旁路：

系统必须在撤防状态。

- 输入“BYP”。

- 输入主码后按“#”确认，

- 输入被旁路的防区号（1位），按“#”确认。

取消旁路防区，步骤与旁路防区相同。

被旁路防区在系统布防时触发不报警。

防区旁路模式分两种方式：

- 一次有效：当设置为“一次有效”旁路模式时，被旁路防区在系统布防后再撤防自动取消旁路。

- 永久有效：当设置为“永久有效”旁路模式时，被旁路防区不能自动取消旁路，须手动取消，否则防区一直保持被旁路状态。

六. 密码门锁操作

A．输入门锁密码，按“#”键 ,确认开门；

- 触发开门类型防区；

开门时在输出类型为开门的继电器端子输出一个开门信号，维持设定的门锁时间后，  继电器自动恢复。

七．产品规格

| 工作电压 | DC 10.5V—16V |
| --- | --- |
| 工作电流 | 20——150mA |
| 继电器输出 | NC / NO可编程 |
| 外型尺寸 | 116×116×20 mm |

联系人：郑永斌

电  话：0755-89801024

传  真：0755-33975125

地  址：深圳西丽镇大勘村深鹏工业区2栋3楼